# 竞争性磋商文件

### 项目名称：龙岩学院消防设施维护保养服务采购项目

### 项目编号：卓招（岩）字2025-014号

### 采购人：龙岩学院

### 代理机构：卓知项目管理顾问有限公司

### 编制时间：2025年3月

## 第一章 采购公告/采购邀请书

竞争性磋商采购公告

龙岩学院 已根据采购相关法律法规，经相应程序确定采用 竞争性磋商 方式组织 龙岩学院消防设施维护保养服务采购项目（以下简称：“本项目”）的采购活动， 现欢迎国内合格的供应商前来参加。 本项目由采购人委托 卓知项目管理顾问有限公司 开展竞争性磋商活动。

### 1.项目名称： 龙岩学院消防设施维护保养服务采购项目

### 2.项目编号： 卓招（岩）字2025-014号

### 3.采购内容及要求：

采购包1：

采购包预算金额（元）: 174000.00

采购包最高限价（元）: 174000.00

采购包保证金金额（元）: 1740.00

| 品目号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 消防设施维护保养服务 | 3 | 174000.00 | 年 | 否 |

### 4.供应商的资格要求：

4.1基本条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

4.2特定条件：

采购包1：无

4.3是否接受联合体形式的响应磋商：

采购包1：不接受

※根据上述资格要求，供应商响应文件中应提交的“资格证明文件”相关规定和资料要求，详见竞争性磋商须知前附表和磋商文件第五章。

### 5.竞争性磋商文件获取期限：

详见磋商公告或更正公告（若有）。

5.1如果采购过程中有发出更正公告，采购人将根据实际情况确定是否延长文件获取期限，则文件获取截止时间以更正公告中的约定为准。

5.2竞争性磋商文件获取期限内，供应商应通过卓知项目管理顾问有限公司获取询价通知书，否则报价响应将被拒绝。

### 6.获取采购文件时间、地点、方式：

6.1采购文件的提供期限：详见磋商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。采购文件的提供期限与磋商公告的公告期限保持一致。

6.2获取地点及方式：龙岩市新罗区龙岩大道383号万阳城国际商贸中心B栋1梯1802，联系电话：0597-2291138。

### 7.采购文件售价：200.00元。

### 8.首次响应文件递交截止时间及地点：

详见磋商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。供应商应在此之前将密封的首次响应文件送达本章第9条载明的地点，逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。

### 9.磋商时间及地点：

详见磋商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

### 10.竞争性磋商公告期限：

自采购信息发布媒体最先发布公告之日起3个工作日。

### 11、采购人：龙岩学院

地址： 龙岩市新罗区东肖街道东肖北路1号

邮编： 364000

联系人：李老师

联系电话：13507526890

### 12、代理机构：卓知项目管理顾问有限公司

地址：龙岩市新罗区龙岩大道383号万阳城国际商贸中心B栋1梯1802

邮编： 364000

联系人：张施、曾艳萍

联系电话：0597-2291138

附1：提交磋商保证金的银行账户信息

银行账户

开户名称： 卓知项目管理顾问有限公司龙岩分公司

开户银行：招商银行股份有限公司龙岩分行

银行账号：597900001810101

特别提示

1、请供应商务必认真核对账户信息，将磋商保证金款项汇入对应账户，并自行承担因款项汇错而产生的一切后果。 2、请供应商在转账或电汇的凭证上务必按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、采购包：***）的磋商保证金”。

## 第二章 竞争性磋商须知

### 第1节 竞争性磋商须知前附表

#### 一、竞争性磋商须知前附表

竞争性磋商须知前附表是对竞争性磋商须知的补充和细化，二者如有矛盾，以前附表中的要求和规定为准

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.2.1 | 供应商的资格要求：见磋商文件第一章“采购公告/采购邀请书” （1）资格证明文件资料要求： 采购包1： 序号; 资格审查要求概况; 评审点具体描述. 1; 磋商响应声明; 详见声明函. 2; 单位负责人授权书; ①供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。②供应商为自然人的，可不填写本授权书。. 3; 营业执照等证明文件; ①供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。. 4; 提供财务状况报告（财务报告、或资信证明）; 供应商提供相应承诺函，承诺函模板详见响应文件格式《资格承诺函》。. 5; 依法缴纳税收证明材料; 供应商提供相应承诺函，承诺函模板详见响应文件格式《资格承诺函》。. 6; 依法缴纳社会保障资金证明材料; 供应商提供相应承诺函，承诺函模板详见响应文件格式《资格承诺函》。. 7; 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有); 供应商提供相应承诺函，承诺函模板详见响应文件格式《资格承诺函》。. 8; 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明; ①重大违法记录：指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。供应商提供相应承诺函，承诺函模板详见响应文件格式《资格承诺函》。. 9; 信用记录查询结果; ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目提交响应文件截止当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。③信用记录的查询：由磋商小组通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。④经查询，供应商参加本项目采购活动(响应截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。. 10; 联合体协议（若有）; ①采购文件接受联合体报价且供应商为联合体的，供应商应提供本协议；否则无须提供。②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照采购文件第五章载明的格式提供“单位负责人授权书”。. （2）特定资格条件： 采购包1：无 （3）磋商保证金 ※备注说明 ①供应商应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考磋商文件第五章提供。 ②供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。 |
| 2 | 3.2.2 | 是否接受联合体形式的响应磋商： 采购包1：不接受 |
| 3 | 6.3 | 是否组织现场考察或召开磋商前答疑会： 采购包1：不组织 |
| 4 | 9.1 | 响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起 90 个日历日。 |
| 5 | 10.3.1 | 磋商保证金退还的其它要求： 无。 |
| 6 | 11.1 | 响应文件的份数 （1）纸质响应文件 ①响应文件正本1份、副本2份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份（盖章、签字后的完整响应文件扫描件PDF文件）。 |
| 7 | 14.4 | 磋商过程中可能发生实质性变动的内容： 技术、商务、合同的条款。 |
| 8 | 14.9 | 评审的标准和方法：具体内容详见竞争性磋商须知前附表专项附件“评审的标准和方法”。 |
| 9 |  | 根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他磋商程序规定、要求等内容： 无。 |
| 10 | 22.2 | 信息公告指定媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）龙岩学院信息公开网，网址xxgk.lyun.edu.cn。 （2）卓知项目管理顾问有限公司龙岩分公司网站，网址www.zzeccly.com。 ※上述指定媒体的有关信息若不一致，应以卓知项目管理顾问有限公司龙岩分公司网站发布的为准。 |
| 11 | 23.1 | 本项目监督管理部门：采购人监督管理部门 |
| 12 | 26 | 根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容： (1)本项目代理服务费： 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：自中标/成交结果公告发布之日起5个日历天内中标（成交）供应商应向采购代理机构缴纳代理服务费。代理服务费按下列标准四舍五入至元收取。（开户行：中国工商银行龙岩分行龙津支行，开户名：卓知项目管理顾问有限公司龙岩分公司，账号：1410090109900038630（非询价保证金账号），开票邮箱：xmly22@163.com，联系人电话：林女士0597-2291138）。代理成交服务费按差额定率累进法计算：成交金额100万元以下(含100万元)的按1.5％计算。 (2)其他： ★特别提醒 1、本项目的开标环节，磋商供应商应到开标现场参加磋商会。如因磋商供应商自身原因造成无法正常参与磋商过程的，不利后果由磋商供应商自行承担。2、 在最后报价前，代理机构将电话通知各供应商做好准备，各供应商响应文件中单位负责人授权书填写的联系电话应保持畅通。由于电话无法接通、项目评审开始后至评审结束前未关注评审委员会工作动态等情形造成供应商未在规定时间内进行最后报价的，造成的不利后果由供应商自行承担。 3、在未提高响应文件中承诺的实质性要求的情况下，最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理。 4、质疑人递交质疑函时还应出具质疑人已对本项目进行购取采购文件的证明文件（体现购取时间），否则将不被认定为潜在谈判供应商，其质疑将不予受理。 5、磋商供应商的评审总得分与排序情况，将通过xmly22@163.com邮箱，以邮件的形式发送或口头告知磋商供应商，磋商供应商在《磋商响应声明》“联系方法”中必须注明接收的邮箱，未注明或有误或不明确或不显眼等因供应商因素造成采购代理机构无法发送信息的，责任由磋商供应商自行承担。6、响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正： ①报价一览表内容与磋商文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准； ②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； ③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价； ④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 |
| 13 | 18.1 | 合同签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 14 |  | 成交供应商与采购单位签订合同后，凭合同复印件（或扫描件），到卓知项目管理顾问有限公司退回保证金。 |

### 专项附件： 评审的标准和方法

### 一、磋商小组

1.1采购人根据项目的特点依法组建磋商小组。

1.2磋商小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由采购评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

1.3磋商小组负责具体磋商和评审事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

1.3.1评审应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

1.3.2评审应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

1.3.3评审的依据是磋商文件和响应文件，磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

1.3.4磋商小组应按照磋商文件规定推荐成交候选供应商或根据采购人的授权确定成交人。

1.3.5评审应遵守下列评审纪律：

①评审情况不得私自外泄，有关信息由采购人或其委托的代理机构统一对外发布。

②对采购人或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体磋商小组成员应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评审中应充分发扬民主，推荐成交人候选人或根据采购人授权确定成交人后要服从评审报告。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

### 二、磋商程序

2.1磋商程序按照磋商文件第二章第2节“竞争性磋商须知”第14 条“磋商程序以及评审标准和方法”的相关条款规定执行。

2.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于允许两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为两家。

无

2.3只有资格审查和实质性响应审查均合格且按规定提交最后报价的合格供应商才能参加综合评分。

### 三、综合评分的标准和方法

3.1磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的合格供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。如果磋商项目有多个采购包，则按相应采购包分别进行，具体综合评分的标准和方法如下：

3.3.1磋商小组将对相应采购包提交最后报价的合格供应商从技术、商务及报价部分分别进行评议并评分，并汇总出技术、商务及报价部分的综合得分。各采购包综合得分最高的供应商将被推荐为第一成交候选供应商，综合得分第二高的供应商将被推荐为第二成交候选供应商，综合得分第三高的供应商将被推荐为第三成交候选供应商（属于允许两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则不推荐第三成交候选供应商）。如果出现相同的综合得分，则最后报价低的供应商排序在前优先推荐；如果最后报价仍相同，则技术部分得分高的供应商优先排序在前推荐。

3.3.2具体评审标准和方法：

（1） 响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审总得分从高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，其中评审总得分最高的供应商为第一成交候选供应商。

（2）每个供应商的评审总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1＋A2＋A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时）。所有计算得分保留至小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。

（3）各项评审因素的设置如下：

采购包1：综合评分法

各项评审因素的设置如下：

报价部分评分PF 满分为10.00分

F1指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目不适用 |  |  |  |

其他：无

技术部分评分PT 满分为78.00分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 符合性一致性审查 | 17 | 根据各供应商对磋商文件第三章 采购内容及要求“二、技术要求”的逐项响应等方面情况由评委进行评分，正偏离不加分，完全响应磋商文件要求的得17分。对于提供佐证材料的技术要求，未提供相关佐证材料即视为负偏离。所有标注“★”技术参数指标为不允许负偏离的实质性要求，即不满足视为无效响应。所有标注“▲”（共13大项）技术参数指标不满足招标文件要求的，每负偏离一项扣1分，未标注“▲”技术参数指标（共5大项，即第（二）~（六）项）不满足招标文件要求的，每负偏离一项扣0.8分，分数扣完为止。 |
| 日常维护运营计划 | 3 | 根据供应商提供的消防日常运维计划情况进行评价：完整、合理、可行的得3分，存在细微缺陷的得2分，存在较大缺陷的得1分，存在重大缺陷或未提供的不得分。 |
| 联动测试 | 1 | 供应商承诺每年至少对建筑消防设施进行一次全面联动测试的得1分，未提供承诺的不得分。 |
| 维保服务方案 | 3 | 根据供应商提供的维保服务方案，由评委进行打分。完整、合理、可行的得3分，存在细微缺陷的得2分，存在较大缺陷的得1分，存在重大缺陷或未提供的不得分。 |
| 项目管理方案 | 3 | 根据供应商项目管理方案的完整合理情况，项目管理流程、制度、标准等的是否规范和健全，能够有效保障项目按计划顺利实施等。完整、合理、可行的得3分，存在细微缺陷的得2分，存在较大缺陷的得1分，存在重大缺陷或未提供的不得分。 |
| 节假日及夜班服务方案 | 3 | 根据供应商提供的节假日及夜班服务计划方案，由比较进行打分。完整、合理、可行的得3分，存在细微缺陷的得2分，存在较大缺陷的得1分，存在重大缺陷或未提供的不得分。 |
| 应急处理措施 | 3 | 根据供应商提供的情况以及相应的应急处理措施完整、符合情况进行评价：完整、合理、可行的得3分，存在细微缺陷的得2分，存在较大缺陷的得1分，存在重大缺陷或未提供的不得分。 |
| 专项应急预案 | 3 | 根据供应商对本项目的专项应急预案进行评价：完整、合理、可行的得3分，存在细微缺陷的得2分，存在较大缺陷的得1分，存在重大缺陷或未提供的不得分。 |
| 故障排除效率 | 3 | 供应商对消防设施存在故障，无法立即排除的，承诺排除故障时间小于12小时的，得3分；承诺排除故障时间小于16小时的，得2分；承诺排除故障时间小于20小时的，得1分；其他情况不得分。 |
| 紧急情况响应 | 3 | 在火险等特殊情况下，供应商接到通知后30分钟内到达事故点进行处理的，得3分；45分钟内到达事故点进行处理的，得2分；60分钟内到达事故点进行处理的，得1分；其他情况不得分。注：须提供紧急故障处理效率承诺书，否则不得分。 |
| 团队交接方案 | 3 | 根据供应商提供的过渡期维保服务团队交接方案进行评价：完整、合理、可行的得3分，存在细微缺陷的得2分，存在较大缺陷的得1分，存在重大缺陷或未提供的不得分。 |
| 文档管理方案 | 3 | 根据供应商提供的维保服务文档管理方案进行评价：完整、合理、可行的得3分，存在细微缺陷的得2分，存在较大缺陷的得1分，存在重大缺陷或未提供的不得分。 |
| 质量安全保障措施 | 3 | 根据供应商提供的质量安全保障措施进行评价：完整、合理、可行的得3分，存在细微缺陷的得2分，存在较大缺陷的得1分，存在重大缺陷或未提供的不得分。 |
| 消防培训方案 | 3 | 根据供应商制定的专项消防培训方案情况进行评价：完整、合理、可行的得3分，存在细微缺陷的得2分，存在较大缺陷的得1分，存在重大缺陷或未提供的不得分。 |
| 消防演练方案 | 3 | 根据供应商制定的专项消防演练方案情况进行评价：完整、合理、可行的得3分，存在细微缺陷的得2分，存在较大缺陷的得1分，存在重大缺陷或未提供的不得分。 |
| 分析及解决方案 | 3 | 根据供应商提供的重点、难点的分析及解决方案进行评价：完整、合理、可行的得3分，存在细微缺陷的得2分，存在较大缺陷的得1分，存在重大缺陷或未提供的不得分。 |
| 服务创新方案 | 3 | 根据供应商提供的服务创新方案（配合采购人提出消控系统、消防管网、消防供水的升级和改造建议及后期的管理的设想，增值服务等情况。完整、合理、可行的得3分，存在细微缺陷的得2分，存在较大缺陷的得1分，存在重大缺陷或未提供的不得分。 |
| 拟投入设备 | 3 | 根据供应商拟投入本项目的维保检测仪器仪表，具有需提供的仪器设备至少需包含《消防技术服务机构从业条件》应急【2019】88号文件要求的仪器设备清单。仪器设备质量要求：根据《消防技术服务机构从业条件》应急【2019】88号文件要求对仪器设备进行校准或检定，每提供1个有效校准证书或检定证书的得0.5分，本项满分3分（需提供维保检测仪器仪表的有效校准或检定证书）。 |
| 附加服务方案 | 3 | 供应商针对本维保项目的客观情况制定的附加服务方案：方案切实有效，符合本项目实际需求，有效解决项目存在的疑难杂症，得3分；存在细微缺陷的得2分，存在较大缺陷的得1分，存在重大缺陷或未提供的不得分。 |
| 驻点服务 | 3 | 消控室驻点服务：承诺提供消控室驻点（工作日正常班）服务且驻点人员中有一级注册消防工程师得2分，有中级操作员得1分，满分3分。须提供名单及有效证书复印件。同一人员拥有多个证书不重复加分。 |
| 投入人员1 | 3 | 根据供应商拟投入本项目的一级注册消防工程师数量：≥4人的得3分，≤3人且≥2人的得1.5分，＜2人的不得分。须提供以上人员资格证明复印件，由社保机构（或税务部门等代收单位）出具的该人员2024年12月-2025年2月中任意一个月在供应商公司缴交社保的证明材料复印件，否则不得分。 |
| 投入人员2 | 3 | 根据供应商拟投入的中级(或四级)及以上等级的消防设施操作员或建（构）筑物消防员数量：≥5人的得3分；＜5人且≥3人（不含）的得2分；＜3人且≥2人得1分，其余不得分。须提供以上人员资格证明复印件及由社保机构（或税务部门等代收单位）出具的该人员2024年12月-2025年2月中任意一个月在供应商公司缴交社保的证明材料复印件，否则不得分。 |

商务部分评分PB 满分为12.00分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 维护保养检测水平 | 2 | 根据《福建省消防技术服务机构星级服务评定标准》，供应商的维护保养检测水平达到四星级的得2分，三星级的得1.5分，二星级得1分。须提供有效平台截图复印件，否则不得分。 |
| 认证证书 | 4 | 供应商具有有效质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、CMA认定证书的，每个证书得1分，备注：体系认证证书的体系覆盖范围：消防设施维护、保养及检测，须提供有效证书复印件，否则不得分。 |
| 服务承诺 | 3 | 供应商承诺成交后在项目所在地设立服务网点提供服务的得3分，须提供承诺函。 |
| 成功业绩 | 3 | 综合考虑供应商的服务能力应与本项目匹配，本项目维保面积大，范围广，维保情况复杂。供应商具有2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接的消防系统维护保养项目成功业绩，每提供1份得1分，满分3分。须提供同时提供相关网站中标（成交）公告的下载网页并注明网址、中标通知书、合同以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，否则不得分。 |

（4）成交候选供应商排列规则顺序和并列相同时的处理约定如下：

a.成交候选供应商按照综合评审总得分（FA）由高到低顺序排列推荐。

b.综合评审总得分（FA）相同的，按照经评审最后磋商报价（即经采购优惠政策进行价格扣除后的最后报价）由低到高顺序推荐。

c.综合评审总得分（FA）且经评审最后磋商报价（即经采购优惠政策进行价格扣除后的最后报价）仍然相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

d.经前述顺序处理仍然并列相同的，则通过随机抽取方式确定优先顺序推荐。

无

### 四、评审报告

4.1磋商小组完成评审后，应当编写评审报告并提交给采购人。

4.2评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

4.3评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

### 五、其他规定

5.1其他规定

5.1.1评审应全程保密且不得透露给任一供应商或与评审工作无关的人员。

5.1.2评审将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

5.1.3若供应商有任何试图干扰具体评审事务，影响磋商小组独立履行职责的行为，其响应无效且不予退还磋商保证金或通过其他方式进行索赔。情节严重的，由主管部门列入不良行为记录。

5.1.4根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他磋商程序规定、要求等内容：

无

### 第2节 竞争性磋商须知

### 一、总则

1.适用范围：

1.1适用于磋商文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2.定义及要求：

2.1“采购标的”指磋商文件载明的需要采购的货物、服务、工程。

2.2“采购人”指本次采购项目的买方、或业主方、或甲方，具体见磋商文件第一章；“采购代理机构”系指接受采购人委托，组织开展竞争性磋商采购活动的代理机构，具体见磋商文件第一章。

2.3“潜在供应商”按照磋商文件第一章规定进行获取文件，且有意向参加本项目响应磋商的供应商。

2.4“供应商”指按照磋商文件第一章规定进行获取文件，且已经提交响应文件的法人或其他组织或自然人。只有适合自然人参与和承接的采购项目，供应商才可以是自然人。

2.5“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

2.6“供应商代表”指供应商（为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人，即单位负责人授权书中载明的接受授权方。供应商为自然人的，由本人签字并附身份证明。

3.合格的供应商：

3.1一般规定

3.1.1供应商除了应遵守有关法律、法规和规章的规定外，还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。

3.1.2为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。

3.1.3列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合供应商资格要求基本条件的供应商，不得参加采购活动。

供应商有责任检查自身情况，在响应文件中对是否违反以上一般规定做出如实声明，否则其响应文件将被否决。

3.2特别规定

3.2.1供应商的资格要求：详见竞争性磋商须知前附表第1项。

3.2.2是否接受联合体形式的响应磋商：详见竞争性磋商须知前附表第2项。若接受联合体形式且供应商为联合体，则联合体各方除了应遵守本章第3.1条规定外，还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合磋商文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的响应磋商。

（3）联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃成交的，视为联合体整体放弃成交，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体报价而供应商为联合体的，或者本项目接受联合体报价但供应商组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，其报价无效。

3.2.3若接受联合体形式，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。若不接受联合体形式，则单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4.参与竞争性磋商费用：

4.1除法律法规或采购文件另有规定之外，供应商应自行承担其准备与参加竞争性磋商所涉及的一切费用。

### 二、竞争性磋商文件

5.竞争性磋商文件的组成：

5.1竞争性磋商文件由下述部分组成：

第一章 采购公告（或采购邀请书）

第二章 竞争性磋商须知

第三章 采购内容及要求

第四章 合同主要条款及格式

第五章 首次响应文件格式

5.2除上述内容以外，采购人、采购代理机构或者磋商小组在采购过程期间对磋商文件所作的澄清、修改或补充，均构成磋商文件的组成部分，对采购人和供应商具有约束力。

6.竞争性磋商文件的澄清、补充、修改及现场考察等：

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清、补充或者修改，澄清、补充或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清、补充或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组将在提交首次响应文件截止时间5个日历日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商，不足5个日历日的，采购人、采购代理机构或磋商小组将顺延提交首次响应文件的截止时间。

6.2提交首次响应文件截止时间前，若采购人发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于竞争性磋商文件的澄清、补充或修改等）作为磋商文件组成部分，对采购人和供应商具有约束力。更正公告作为采购人、采购代理机构或磋商小组通知所有潜在供应商的书面形式，潜在供应商务必随时关注磋商文件中载明的指定媒体，以免遗漏。

6.3采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，是否组织现场考察或召开磋商前答疑会详见竞争性磋商须知前附表第3项。

### 三、响应文件编制

7.应标要求

7.1供应商可按照采购包号，对竞争性磋商文件中载明的全部或部分采购包进行响应。对于能够详细列明采购标的技术、服务要求的采购项目，供应商响应时，对同一个采购包内所有的采购内容和要求必须进行完整响应，否则其相应采购包的响应文件将被否决。

7.2供应商代表在同一个合同项下只能接受一个供应商的委托参加响应磋商，否则其响应文件将被否决。

7.3供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容和要求，按磋商文件的规定提供响应文件，并对其所提供的全部资料、承诺和声明的真实性、合法性和准确性负责。

7.4除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的响应文件应使用中文文本，若有不同文字文本，以中文文本为准。

7.5响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

7.6除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，供应商承诺的报价应以人民币进行报价，合同实施结算时亦以人民币支付；所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.首次响应文件的组成：

8.1首次响应文件包括但不限于下列部分：

（1）响应函

（2）报价一览表（含详细报价书）

（3）资格证明文件

（4）磋商保证金凭证

（5）技术和商务偏离表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商提交的其他资料

（8）要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

9.响应文件有效期：

9.1响应文件有效期见竞争性磋商须知前附表第4项，响应文件承诺的有效期不得少于磋商文件载明的有效期，否则其响应文件将被否决。

9.2特殊情况下采购人可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝延长有效期，且其磋商保证金可以退还，但其供应商资格将被取消。同意延长有效期的供应商，不需要也不允许修改其响应文件及磋商承诺，但将要求其相应延长磋商保证金有效期，有关退还和不予退还磋商保证金的规定在有效期延长期内继续有效。

10.磋商保证金：

10.1供应商应按竞争性磋商文件规定的金额、形式等要求提交磋商保证金。磋商文件若接受联合体形式且供应商为联合体的，则可以由联合体中的牵头方提交磋商保证金，其提交的磋商保证金对联合体各方均具有约束力。

10.1.1供应商以汇款形式缴纳磋商保证金的，应从其银行账户按照下列方式：公对公转账方式（供应商为个体工商户的允许使用其经营者银行账户转出；供应商为自然人的允许从个人银行账户转出）向磋商文件载明的磋商保证金账户提交磋商保证金。磋商保证金应于首次响应文件递交截止时间前到达磋商文件载明的磋商保证金账户，否则视为磋商保证金未提交。

10.1.2其他形式： 无

10.2磋商保证金为响应文件的重要组成部分之一。磋商保证金用于保护本次磋商活动免受供应商的违约或失信行为而引起的风险。未按规定提交磋商保证金的，其响应文件将被否决。

10.3磋商保证金退还：

10.3.1采购人或者采购代理机构将在采购活动结束后及时退还供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外（比如：采购人委托代理机构组织磋商采购，成交的供应商未向采购代理机构出具已签订合同证明材料，造成磋商保证金退还时间延误的结果，由成交的供应商自行承担和谅解等）。未成交人的保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交人的保证金将在采购合同签订后5个工作日内退还。关于磋商保证金退还的其它要求见竞争性磋商须知前附表第5项。

10.3.2质疑或投诉涉及的供应商，若其磋商保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后，且没有发生法律法规或者磋商文件规定的不予退还磋商保证金情形，则由采购人或采购代理机构给予及时退还。

10.4如果供应商发生以下任何一种情况时，其磋商保证金将被不予退还或通过其他方式进行索赔：

(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5)供应商在提交最后报价后要求退出磋商的；

(6)供应商假借以他人名义参加磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

(7)国家法律法规以及磋商文件中规定的其他磋商保证金不予退还的情形。

上述不予退还磋商保证金的情况不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，供应商还要承担赔偿责任。

11.响应文件基本编制要求：

11.1供应商须编制由本须知规定组成的响应文件正副本份数详见竞争性磋商须知前附表第6项。响应文件正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，副本可以用正本的完整复印件。响应文件封面上应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本内容如有不一致，则以正本为准。

11.2响应文件应由供应商代表签字并加盖公章。供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则其响应文件中还必须提供“单位负责人授权书”。

11.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商单位公章或由供应商代表签字确认。

11.4供应商应提交证明其拟提供货物、服务或工程符合磋商文件要求的技术和商务响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并对拟提供的货物、服务或工程的主要内容进行详细描述。

12.纸质响应文件的密封、标识、签署和提交（除磋商文件相应章节已有规定之外）

12.1供应商应当将响应文件密封包装提交，并在外封套上标识项目名称、项目编号、供应商单位名称以及“于 之前（指首次响应文件递交截止日期及时间）不准启封响应文件”的字样；采用邮寄方式（允许时）提交响应文件的，其外包装上也必须按前文要求做好标识内容和字样，且供应商还应当主动向采购人或采购代理机构确认邮件收递情况。由于供应商未按照要求对其提交的响应文件进行密封、标识、邮寄确认等，由此可能产生的后果（包括拒收、误放、遗漏或提前拆封等情形），将由供应商自行承担相应结果，采购人或采购代理机构不承担责任。

12.2供应商应当在磋商文件规定的提交响应文件截止时间前，将首次响应文件密封送达磋商文件规定的指定地点。在截止时间后送达的首次响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组将不予接收。

12.3供应商在首次响应文件递交截止时间前，可以对其所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构或磋商小组。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。供应商在提交响应文件截止时间前提交的补充、修改或者撤回申请要求，应当以原件书面形式并由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章方可生效，否则采购人、采购代理机构或磋商小组将视为无效补充、修改或者撤回。采购人、采购代理机构或磋商小组不接受供应商以口头、电话、传真或电子邮件形式提交的补充、修改或者撤回。

12.4供应商在磋商过程中根据磋商小组要求，提交的有关澄清、说明、补充、更正响应文件以及最后报价响应文件等资料，均应由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章。

12.5除允许两家供应商进行竞争性磋商采购情形外，首次响应文件递交截止时间后，提交响应文件的供应商不足三家的，本次竞争性磋商活动终止，除采购任务取消情形外，采购人将依法重新组织采购或者采取其他方式采购。

### 四、竞争性磋商

13.评审和磋商基本准则

13.1对所有供应商的评审和磋商，都采用相同的程序和标准。

13.2磋商及评审过程将严格按照磋商文件的要求和条件进行，磋商小组将根据供应商的响应文件，按磋商文件规定的磋商程序及评审的标准和方法进行评审、磋商，并推荐成交候选人。

14.磋商程序以及评审标准和方法

14.1采购人将根据项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组将根据磋商文件规定的程序、评审标准和方法等内容对供应商进行评审、磋商。

14.2 在进入磋商阶段之前，磋商小组将对供应商提交的首次响应文件中资格证明文件以及其他响应文件是否对磋商文件的要求作出实质性响应进行审查。如果供应商资格审查和实质性响应审查不合格，则其响应文件将被磋商小组否决，按无效处理，不进入磋商阶段，磋商小组将告知有关供应商。

14.2.1供应商有下列情况之一者，其提交的响应文件将被视为未实质性响应磋商文件要求，磋商小组将否决其响应文件，按无效处理：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 响应文件中提供的资格证明文件不全的； |
| 2 | 情形2 | 响应文件未按磋商文件规定由供应商代表签字，或未按磋商文件规定加盖供应商单位公章的；或供应商代表未获得有效授权的； |
| 3 | 情形3 | 供应商未按磋商文件规定提交磋商保证金的； |
| 4 | 情形4 | 响应文件有效期不满足磋商文件要求的； |
| 5 | 情形5 | 响应内容与磋商采购内容及要求有重大偏离或保留的，限制了采购人的权利或者减少成交人合同项下的义务；（由于磋商项目本身特点，不能详细列明采购标的的技术、服务要求的除外）； |
| 6 | 情形6 | 响应文件中附有采购人无法接受的条件的； |
| 7 | 情形7 | 不符合磋商文件中规定的其它实质性条款（比如：报价超过了磋商文件规定的最高限价）。 |

14.2.2其他情形

采购包1：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 详见采购文件 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 详见采购文件 |

附加符合性：无

价格符合性：无

磋商小组决定供应商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

14.3磋商小组在对供应商进行响应文件资格审查、实质响应性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

14.4只有资格审查和实质性响应审查合格的供应商才能进入磋商阶段。磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的合格供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商过程中对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。根据采购项目的特点和需要，在磋商过程中可能发生实质性变动的内容详见竞争性磋商须知前附表第7项。

14.5合格供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交补充响应文件（首次响应文件中已经提交过的如资格证明文件等资料，不用重新提供），并由供应商代表签字或加盖供应商单位公章。供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

14.6磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的合格供应商在规定时间内提交最后报价。属于允许两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为2家。

14.7磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，具体推荐数量和投票细则等内容按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于允许两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为2家。

14.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如果供应商的最后报价明显低于其他最后报价，使得其最后报价有可能影响商品或服务质量或者不能诚信履约的，供应商应当按照磋商小组要求，在规定时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能合理说明其报价合理性的，磋商小组可以做无效响应文件和无效报价处理。

14.9磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体评审的标准和方法详见竞争性磋商须知前附表第8项。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。属于允许两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则可以按照评审得分由高到低顺序推荐2名成交候选供应商。如果成交候选供应商出现并列相同的评审得分，则相应处理方式按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行。

14.10供应商提交的响应文件和资料将给予保密，但不退回（有关证件或证照的原件除外）。

### 五、合同授予

15.授予合同的准则：

15.1除不可抗力等因素外，合同将授予响应文件符合竞争性磋商文件要求，能够圆满地履行合同，且被磋商小组推荐为第一成交候选人的供应商。

15.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

15.3为维护国家利益和社会公共利益，最低报价不是被授予合同的绝对保证。

16.确定成交供应商：

16.1采购人委托代理机构组织竞争性磋商采购活动的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

16.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照综合评分得分排序由高到低的原则确定成交人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交人。采购人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交人。

17.成交通知:

17.1采购人或者采购代理机构在成交人确定后2个工作日内，在指定的媒体上公告成交结果，同时向成交人发出成交通知书。采用书面推荐供应商参加采购活动的，还将公告采购人和评审专家的推荐意见。

17.2成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。除不可抗力因素或政策原因外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人拒绝签订采购合同的，均应当承担相应的法律责任。未成交人对成交结果公告如果有异议的，应当自成交结果公告刊登之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，有关质疑、投诉的相关规定和要求，按照有关法律、法规和规章的规定执行。

18.签订合同：

18.1采购人与成交人应当（详见须知前附表中的18.1）按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。根据项目的特点和需要，采购人如果对签订合同的时间期限、地点有特别要求的，可以在成交通知书中进一步明确，成交人应当按照成交通知书的规定和要求，及时与采购人签订合同。

18.2竞争性磋商文件、成交人的响应文件及其有关澄清承诺文件等，均为签订采购合同的依据和组成部分。

18.3采购人不得向成交人提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

### 六、询问、质疑与投诉

19.询问

19.1潜在供应商或供应商对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将按照有关法律、法规和规章的有关规定进行答复。

20.质疑

20.1质疑应在规定的时效内提出，并符合下列条件：

20.1.1对磋商文件提出质疑的，质疑人应为潜在供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

20.1.2质疑人应提交质疑函原件。

20.1.3质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码、联系人及联系电话等；适合自然人参加磋商的采购项目且质疑人为自然人的，质疑人提供本人的身份证复印件。质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照或者组织机构登记证件复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④质疑人自身权益受到损害的事实依据和证明材料，至少包括：

a1所质疑的具体事项事实存在的证明材料；

a2所质疑的具体事项事实导致质疑人自身权益受到损害的证明材料，如：采购文件、采购过程或成交结果违法违规，损害自己合法权益等证明材料；

备注：若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于应当保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑤针对质疑事项提出的明确请求和法律依据，

前述明确请求指质疑人提出质疑的目的、希望采购人或采购代理机构对其质疑作出的处理结果，如：暂停采购活动、修改磋商文件、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、废标、重新采购等，质疑人提出质疑请求还应当对相应的法律依据进行说明。

⑥提出质疑的日期以及质疑人代表联系方式，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

20.2对不符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照下列规定进行处理：

20.2.1超过质疑时效提交的或者质疑人不是参与所质疑项目采购活动的供应商，书面告知质疑人其质疑不成立的原因和理由。

20.2.2质疑函内容不符合规定的，告知质疑人修改、补充后在规定的时效内重新提交质疑函原件。质疑人拒不修改或补充的，则采购人或采购代理机构应当在质疑答复期内书面告知对方质疑不成立的原因和理由。

20.2.3质疑人修改、补充质疑函超过质疑时效提交的按20.2.1款处理。供应商提交质疑函时，要认真阅读本章第20条关于质疑的相关规定，以免内容或资料不齐，需要修改补充而延误时间。

20.3对符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照有关法律、法规和规章的有关规定进行答复。

21.投诉

21.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向磋商文件中载明的监督管理部门投诉。

21.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 七、有关信息公告和监督部门

22.采购信息公告媒体

22.1本项目的有关信息，包括但不限于采购公告、更正公告（若有）、磋商文件、磋商文件的澄清或修改（若有）、成交公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在磋商文件载明的指定媒体发布。潜在供应商或供应商务必随时关注，以免遗漏。

22.2信息公告指定媒体：详见竞争性磋商须知前附表第10项。

23.监督管理部门

23.1磋商采购活动的监督管理部门详见竞争性磋商须知前附表第11项。

### 八、采购政策

24、采购政策由政府有关部门制定，包括但不限于下列管理办法或措施：

24.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）磋商文件列明不允许或未列明允许进口产品参加报价的，均视为拒绝进口产品参加报价。

24.2信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库〔2016〕125号）规定。

24.3工程类项目，供应商按采购文件约定进行工程设计、施工，并采购或使用符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》要求的绿色建材。

### 九、根据采购项目特点或政策需要补充的其他内容

25.履约保证金

25.1采购人可以根据项目特点和需要，确定是否要求成交人在合同签订前，按照磋商文件规定的时间、形式、金额提交履约保证金，履约保证金的数额不超过中标合同金额的10%。

25.2磋商文件要求在合同签订前提交履约保证金，如果成交人无故拖延或者拒不提交履约保证金的，则视为成交人拒绝与采购人签订合同，该成交人将承担违法行为的法律责任。

26.其他新增内容：

26.1根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容详见竞争性磋商须知前附表第12项。

26.2本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装要求，其他包装需求详见采购文件具体规定。采购人、成交人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

## 第三章 采购内容及要求

### 一、（根据本项目实际情况，填写“采购标的”或“项目概况”）

龙岩学院消防设施维护保养服务采购项目范围：综合楼、逸夫实验楼、福煤楼、行政管理中心、4#学生公寓(研究生公寓）、至善公寓（1-4#）、敏学楼、厚德楼、文化体育活动中心，维保总面积约为229053.4㎡。配套有消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、消防送风系统、防火卷帘门、火灾自动报警联动系统等。

### 二、技术要求

（一）消防系统设施设备的日常检查、检测、保养服务

▲1 消防供配电设施

1.1 技术要求

1.1.1 双电源自动切换装置安装应牢固，主电源、备用电源工作状态指示应正常，标志应明显，标识应清晰。

1.1.2 双电源自动切换装置自动切换功能应正常。

1.1.3检查是否有其他设备接入消防电源。

1.2 检查内容

1.2.1 每月应查验双电源自动切换装置安装牢固情况、标志标识状态和主、备电源工作状态。

1.2.2 每半年应进行双电源自动切换装置自动切换功能试验。自动控制方式下，手动切断消防主电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。手动控制方式下，在低压配电室应先切断消防主电源，后闭合备用消防电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。

1.2.3 每月应检查并测试机房通风设施。

1.3 维护要求

1.3.1 每年应清洁双电源自动切换装置内外机箱、电缆及进出线表面灰尘和油污。

1.3.2每年应检查装置、支架和紧固件，存在锈蚀的应及时维护、锈蚀严重的应更换。

▲2 火灾自动报警系统

2.1 技术要求

2.1.1 火灾自动报警系统平时应处于正常的监视状态。

2.1.2 火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾显示盘、CRT 图形显示器、消防电源控制器等固定牢固、外观完好、状态显示正常。

2.1.3 火灾报警控制器的自检、消音、复位、故障报警、主备电自动转换、火灾报警、联动控制等功能正常，打印机工作状态正常。

2.1.4 火灾探测器安装应牢固，无松动、脱落、丢失和被遮挡现象，报警功能应正常。

2.1.5 手动火灾报警按钮安装应牢固，无松动、脱落、丢失和被遮挡现象，报警功能应正常。

2.1.6 消防应急广播系统工作状态和监听功能应正常；火灾警报装置、消防应急广播扬声器安装应牢固，外观完好，应能用话筒播音；火灾报警后，应按设定的控制程序自动启动火灾警报和消防应急广播，播音区域应正确、音质清晰。

2.1.7 消防电话总机工作状态应正常，消防控制室应能接受插孔电话和消防专用电话分机的呼叫，通话音质清晰。

2.1.8 火灾自动报警系统的联动控制功能应正常。①控制消防水泵应进行3次启停试验，每次试验均应正常，并显示反馈，反馈延时不应超过10秒；②控制喷淋水泵应进行3次启停试验，每次试验均应正常，并显示反馈，反馈延时不应超过10秒；③控制消防风机应进行3次启停试验，每次试验均应正常，并显示反馈，反馈延时不应超过10秒；④控制排风阀/送风阀远程进行3次开启试验，每次试验均应能顺畅打开，开启角度应为90°，并显示反馈，反馈延时不应超过10秒；⑤控制防火卷帘门自动下降，并能显示反馈，反馈延时不应超过30秒；⑥控制电动闭门器动作，能将防火门闭合，并能显示反馈，反馈延时不应超过10秒；⑦控制声光报警器报警，3米内声压级应不小于75dB；⑧控制层号灯点亮，并能显示反馈，反馈延时不应超过10秒；⑨控制对应急照明系统强送点亮，并能显示反馈，反馈延时不应超过10秒；⑩控制轨道物流防火门动作，并能显示反馈，反馈延时不应超过10秒；⑪控制消防电梯与普通电梯迫降至首层，并能显示反馈，反馈延时不应超过10秒；⑫控制电源强切动作，并能显示反馈，反馈延时不应超过10秒。

2.1.9声光报警器检查其发光和报警功能、主机能远程启动、地址码与其位置能匹配。

2.1.10火灾报警控制器定期检查备用电压、放电，备用电源应能保证设备工作8小时。

2.1.11 CRT 图形显示装置能显示各楼层平面图，图中标识各消防设备（设施）的名 称、物理位置，能接受消防主机传输的报警、故障信号，并在平面图中显示正确位置。

2.1.12手动盘（多线盘）能正确启动相应的消防设施，并显示反馈，反馈延时不应超过10秒，消防主机启动联动消防设施，手动盘（多线盘）能显示相应的反馈，反馈延时不应超过10秒。

2.1.13消防应急广播系统①扩音机仪表、指示灯显示正常，开关和控制按钮动作灵活；②扩音机监听功能正常；③应能用话筒播音；④播音区域应正确、音质应清晰；⑤消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置，其控制程序应符合下列要求：

(1)二层及以上的楼房发生火灾，应先接通着火层及其相邻的上下层；

(2)首层发生火灾，应先接通本层、二层及地下各层；

(3)地下室发生火灾，应先接通地下各层及首层；

(4)含多个防火分区的单层建筑，应先接通着火的防火分区及其相邻的防火分区。

(5)警报装置应在接收火灾报警控制器输出的控制信号后，发出声警报或声、光警报；

(6)≥60dB场所最远声压级应高于背景噪声15dB；

(7)各楼层广播分控设备应每月重启一次，确保设备工作正常。

2.2 检查内容

2.2.1 每月应检查火灾报警控制器的工作状态，检查火灾报警控制器的火警、故障、反馈、监管、动作、屏蔽等相关信息。

2.2.2 每月应检查火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾显示盘、CRT 图形显示器等安装牢固情况，外观和状态显示。

2.2.3 每月应检查火灾报警控制器的自检、消音、复位、故障报警、主备电自动转换、火灾报警、联动控制功能和打印机状态。

2.2.4 每季度应查验 25%的火灾探测器的安装和周围环境；在试验烟气或温度，减光片、试验光源、测试气体作用下动作，向火灾报警控制器输出火警信号并启动探测器报警确认灯。

2.2.5 每季度应查验 25%手动火灾报警按钮的安装和周围环境；手动按下手动火灾报警按钮，向火灾报警控制器输出火警信号，并启动手动火灾报警按钮报警确认灯。

2.2.6 每月应检查消防应急广播主机的工作状态。每季度查验火灾警报装置、消防应急广播扬声器的安装牢固情况，用话筒播音，检查监听效果和扬声器的音质。每半年在自动状态模拟火灾确认条件下，检查启动消防应急广播的程序和区域以及警报装置和扬声器音质。

2.2.7 每月应检查消防电话总机的工作状态，用重点场所消防电话分机与消防控制室进行通话。每月用插孔电话对不少于 10%的电话插孔与消防控制室进行通话，查验通话效果。

2.2.8 每季度应查验不小于 25%的联动控制设备，模拟火灾状态或手动启动联动控制设备，查看各系统的动作、反馈。

2.3 维护要求

2.3.1 每年应对管路采样的吸气式感烟火灾探测器的采样管道进行不少于 1 次清洗吹扫。

2.3.2 每年应清洁火灾报警控制器及联动控制器进行内外机柜。

2.3.3 每年应对端子箱、模块箱进行内外机柜除尘。

2.3.4 每季度应对备用电源进行 1 次～2 次充放电试验。

2.3.5 每半年应清洁应急广播系统主机和不少于 50%的扬声器。

2.3.6 每半年应清洁消防电话总机和消防专用电话。

2.3.7 每年应检查设备、支架和紧固件，存在锈蚀的应及时维护。

▲3 消防供水设施

3.1 技术要求

3.1.1 消防水池水位应正常，最高、最低水位报警功能应正常，消防水池补水设施应正常，寒冷地区的消防水池应采取防冻措施。

3.1.2 高位消防水箱水位应正常，消防水箱补水设施应正常，寒冷地区的消防水箱应采取防冻措施，消防水箱出水管阀门应开启并有明显标志，出水管上的止回阀关闭时应当严密。

3.1.3 稳压泵、气压水罐和稳压泵控制柜安装应牢固，运行平稳，无锈蚀。稳压泵控制柜应有双电源供电，指示灯显示应正常，并处于自动工作状态；稳压泵启动、停止运行应正常，电接点压力表的压力设定值应符合设计要求；管网压力显示应正常。稳压泵进、出口阀门应开启，并有明显标志，应无跑、冒、滴、漏现象。

3.1.4 消防水泵控制柜安装应牢固、外观完好、无锈蚀；应有注明所属系统及编号的标志，应处于自动状态；手动启停消防水泵主泵和备用泵，应运行平稳，主、备消防泵应具有自动切换功能，消防控

制室应能手动启动消防泵并显示消防水泵工作状态。

3.1.5 消防水泵及消防管道安装应牢固、外观完好、无锈蚀且铭牌清晰，消防水泵及消防管道有注明系统名称和编号的标志牌。进、出口阀门常开，启闭标志牌正确；消防水泵的进、出口应设压力表，显示正常。

3.1.6 水泵接合器应设标明系统、范围和压力的明显标志，水泵接合器外观完好，控制阀应常开，且启闭灵活；组件应齐全完整，无锈蚀，地下水泵接合器井内无积水；水泵接合器周围无遮挡物。

3.1.7 消防供水设施自动启动功能正常。

3.1.8消防水泵①主备电源为消防电源，最末一级配电箱处自动切换可靠；②消防水泵应保证在火警后30s内启动；③控制柜按钮、指示灯及仪表应正常，应能按钮启停每台水泵；④消防控制中心手动启、停消防水泵，水泵应能正常启、停，启停实验应为3次，每次应为正常；⑤主泵不能正常运行时，应自动切换启动备用泵；⑥消防对讲电话功能正常；⑦控制柜启泵按钮被触发时，应立即启动消防泵，同时启动灯显示，停止按钮被触发时，应立即停止消防泵，同时停止灯亮起；⑧当控制柜故障时，故障灯应亮起；⑨控制柜需保持干燥，不宜受潮；⑩控制柜自动/手动模式应能正常切换；⑪控制柜手动模式，启停实验应为3次，每次应为正常。

3.1.9供水管路①对管路进行外观检查，若有腐蚀、机械损伤等及时修复；②检查阀门是否漏水并及时修复；③消火栓管路上的阀门为常开阀，平时不得关闭，应检查其开启状态；④检查管路的固定是否牢固，若有松动及时加固。

3.2 检查内容

3.2.1 每月应检查消防水池水位显示装置及消防水池水位，设置有消防水池液位自动报警装置的，应查看信号传送到报警控制器的情况。每月测试最高、最低水位报警功能并查看补水设施状态。寒冷地区检查防冻措施。

3.2.2 每月应检查消防水箱水位显示装置及水位，液位计角阀状态；设置有消防水箱液位自动报警装置的，应每月查看信号传送到报警控制器的情况。每月查看补水设施状态和消防水箱出口阀门状态和标志，启动消防水泵，查看消防水箱水位。

3.2.3 每月应查看稳压泵、气压水罐和稳压泵控制柜安装和外观，分别手动启动主稳压泵和备用稳压泵,查看运行状态；查验水泵控制柜工作状态，检查电接点压力表的压力设定值和管网压力。检查稳压泵进、出口阀门开启程度、标志和状态。

3.2.4 每月应检查消防水泵控制柜安装牢固情况、外观；检查是否有注明所属系统及编号的标志和系统的工作状态。手动分别启动消防水泵主泵和备用泵，观察消防水泵运行情况，并手动停止。模拟主泵故障，查看自动切换启动备用泵情况。消防控制室远程启动、停止每台消防水泵，查看水泵运行、停止信号反馈情况。

3.2.5 每月应查看消防水泵及消防管道安装、外观和铭牌状态；每月查看消防水泵及消防管道标志；查看消防水泵和进、出口阀门的标志。转动阀门手轮，检查每个阀门开启程度。查看消防水泵进、出口管道上压力表状态。

3.2.6 每月应查看水泵接合器标志、外观状态，转动手轮查看控制阀开启程度和外观状态；每月检查地下水泵接合器环境状况。

3.2.7 每月应打开试验消火栓或末端试水装置，查看消防供水设施自动启动状态。

3.3 维护要求

3.3.1 每季度应检查稳压泵控制柜和消防水泵控制柜内电器元件有无松动、烧损现象，及时紧固或更换；每年清洁稳压泵控制柜和消防水泵控制柜的内外机柜。

3.3.2 每半年应清洁稳压泵、气压水罐、消防水泵及消防管道。

3.3.3 每年应对消防水泵传动机构和阀门丝杆进行润滑处理。

3.3.4 每年应对水泵接合器闷盖和阀门丝杆加黄油润滑，每季为消防管网补漆与控制阀加润滑油。

3.3.5 每年应对消防管网主要阀门进行 1 次开启和关闭操作。

3.3.6 每年应检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护。

3.3.7稳压泵、管道、阀门需定期上漆保养。

▲4 消火栓（消防炮）系统

4.1 技术要求

4.1.1 室内消火栓箱安装应牢固，外观完好且有明显标志，箱内组件齐全完好，箱门开关灵活。室内消火栓不应被遮挡、圈占。

4.1.2 室内、外消火栓系统管网安装应牢固、外观完好、无变形、无渗漏、无锈蚀。管道阀门标识完整准确，寒冷地区管网应采取防冻措施。

4.1.3 室外消火栓安装应牢固，外观完好，无变形和机械损伤，组件齐全，开关灵活，地下消火栓标识应完整清晰，井内无积水。

4.1.4 消防炮安装应牢固，外观完好，无变形和机械损伤，回转与俯仰角度及定位机构灵活。电控消防炮控制装置状态正常。

4.1.5 消火栓系统和消防炮功能：静水压力应符合规范要求；消火栓动压应符合要求。消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关等信号应直接自动启动，消防联动控制装置应能接收其反馈信号。消防炮喷水压力应符合设计要求。

4.1.6室内消火栓①消火栓箱组件应齐全，箱门应开关灵活，开度应符合要求；②充实水柱长度≥10m；③楼层最不利点的消防栓静止压力应不低于0.07MPa；④楼层最有利处消防栓，栓扣静水压力不大于1.0MPa； ⑤室内消防栓流量应为5~30L/S；⑥每层消防栓抽验应为该层总数10%抽验，若数量低于3处，按3处抽验，最不利点，最有利点，随机一处，火灾高危科室或区域抽验应为100%；⑦每层消防栓按钮应为该层总数10%抽验，若数量低于3处，按3处抽验，最不利点，最有利点，随机一处，火灾高危科室或区域抽验应为100%；⑧消防栓按钮启动后，应直接启动消防泵，同时确认灯显示；⑨检查消防栓供水阀是否渗漏水，若渗漏水及时更换密封圈；⑩检查消火栓启动按钮、指示灯及控制线路，应功能正常、无故障；⑪对消火栓、供水阀门等所有轮转部位应定期加注润滑油。

4.1.7室外消防栓①用专用扳手转动消火栓启动杆，检查其灵活性，必要时加注润滑油；②检查出水口闷盖是否密封，有无缺损；③检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补；④每季对室外消火栓逐一进行出水试验，出水应满足压力要求；⑤每月检查消火栓前端阀门井；⑥室外消防栓水量为10~30L/S。

4.2 检查内容

4.2.1 每月应检查不少于 10%的消火栓箱，一年内应检查所有消火栓箱。应查看消火栓箱安装和外观，查看标志、箱内组件、箱门和消火栓箱周边环境。

4.2.2 每季度应检查室内、外消火栓系统管网的安装、外观和管道阀门标识以及寒冷地区管网采取防冻措施情况。

4.2.3 每月应检查室外消火栓安装、外观、组件，开启和关闭室外消火栓。每月检查地下消火栓标识和井内环境。

4.2.4 每月应检查消防炮安装和外观，检查回转与俯仰角度及定位机构，检查电控消防炮控制装置状态。

4.2.5 每季度应对消火栓系统进行静压和动压测试，对消防炮进行喷水试验。静压测试：使用消火栓系统试水检测装置，分别选择最不利处消火栓和最有利处消火栓，连接压力表及关闭闷盖，开启消火栓，分别测量栓口静水压力并记录。动压试验：选择最不利点处消火栓连接消火栓系统试水检测装置进行试水试验，查看消防水泵房内消防水泵启动和反馈信号，测量并记录最不利点处消火栓的出水压力。触发启泵按钮和消防炮控制阀查看消防炮进口压力。

4.3 维护要求

4.3.1 每年应对地下消火栓闷盖和阀门丝杆加黄油润滑。

4.3.2 每年应对消防管网主要阀门进行 1 次开启和关闭操作。

4.3.3 每年应对消防炮转动部分加黄油润滑。

4.3.4 每年应对旋转式消火栓的转动部位加机油或黄油润滑。

4.3.5 每月应清洁不少于 10%的消火栓箱外部和箱内组件，一年内应全部清洁完毕。

4.3.6 每年应检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护。

▲5自动喷水灭火系统

5.1 技术要求

5.1.1 报警阀组及管道安装应牢固、外观完好、无锈蚀且铭牌清晰，报警阀组应有注明系统名称、保护区域的标志牌，压力表显示应正常。报警阀组进、出口的控制阀应采用信号阀，不采用信号阀时，应用锁具固定阀位，阀门应常开并标识。报警阀组件应完整可靠，连接应正确，阀门标识应正确，开闭状态应符合规范要求。报警阀组位置应便于操作，周围无遮挡物，附近应有排水设施。报警阀组功能应满足规范和设计要求。

5.1.2 信号阀外观完好，无锈蚀，工作状态正常（常开），开/关动作应灵活，信号输出应正常。

5.1.3 水流指示器外观完好，应有明显标志，火灾报警控制器能显示水流指示器动作信号，地址准确。

5.1.4 喷头安装应牢固，外观完好、无变形、附着物和悬挂物，喷头周围无遮挡物。

5.1.5 末端试水装置和试水阀安装应牢固、便于操作且有排水设施，压力应符合规范要求。

5.1.6 自动喷水灭火系统功能应满足设计和规范要求。

5.1.7喷淋水泵 ①主备电源为消防电源，最末一级配电箱处自动切换可靠；②喷淋水泵应保证在火警后30s内启动；③控制柜按钮、指示灯及仪表应正常，应能按钮启停每台水泵；④消防控制中心手动启、停消防水泵，水泵应能正常启、停，启停实验应为3次，每次应为正常；⑤主泵不能正常运行时，应自动切换启动备用泵；⑥消防对讲电话功能正常；⑦控制柜启泵按钮被触发时，应立即启动消防泵，同时启动灯显示，停止按钮被触发时，应立即停止消防泵，同时停止灯亮起；⑧当控制柜故障时，故障灯应亮起；⑨控制柜需保持干燥，不宜受潮；⑩控制柜自动/手动模式应能正常切换；⑪控制柜手动模式，启停实验应为3次，每次应为正常。

5.1.8湿式报警阀①报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活、无卡涩现象；②组件应灵敏可靠,压力开关动作应向消控设备反馈信号；③距水力警铃3m处警铃声强≥70dB；④延时器应能正常触发，密封性完好，不应漏水；⑤各阀门密封性完好，不应漏水；⑥阀瓣密封性完好，不应漏水；⑦压力表应能显示正常数值，上端压力表应大于下端压力表。

5.1.9水流指示器的启动与复位应灵敏可靠，并同时反馈信号。

5.1.10末端试水①在末端试水装置处放水，出水压力不低于0.05MPa,水流指示器、湿式报警阀、压力开关动作；②开启末端试水5分钟内，消防水泵应自动启动。

5.2 检查内容

5.2.1 每月应检查报警阀组及管道安装、外观和铭牌和压力表显示。检查报警阀组的控制阀开启程度，查看启闭标志，检查信号阀反馈信号。不采用信号阀时，检查锁具固定阀位情况。检查报警阀组件及连接管阀门标识。检测报警阀安装位置、环境和排水设施，查看。检查报警阀组功能：

a) 在消防联动控制器设置在手动状态下，开启湿式报警阀组的试水阀，查看报警阀、水力警铃动作情况，压力开关动作直接启动喷淋泵情况；

b) 在消防联动控制器设置在手动状态下，预作用及雨淋自动喷水灭火系统报警阀测试，关闭系统侧控制阀（防止水流入系统侧），查看水力警铃鸣响，压力开关动作直接启动喷淋泵情况；

c) 缓慢开启干式报警阀试验阀小流量排气，空气压缩机启动后关闭试验阀，查看空气压缩机的运行情况、核对启停压力是否符合设计要求；

d) 系统采用传动管控制时，核对传动管压力显示是否符合设定值。

5.2.2 每月应检查信号阀外观和状态（常开），关闭/开启信号阀，关闭信号阀后，检查火灾报警控制器显示阀门关闭和地址信息。

5.2.3 每季度应查看水流指示器外观和标志，模拟水流指示器动作，查看火灾报警控制器显示水流指示器动作信号和地址信息。

5.2.4 每月应查看不少于 10%的喷头，一年内全部查看完毕，查看喷头安装、外观和周围环境。

5.2.5 每月末端试水装置和试水阀安装位置及排水设施；查看末端试水装置和试水阀压力表显示。

5.2.6 每年应对自动灭火系统的功能进行以下全覆盖测试：

a) 湿式系统功能测试：分别检查并记录每组报警阀最不利点处末端试水装置的压力表显示值；在消防联动控制器设置在手动状态下，开启报警阀最不利点处末端试水装置，在消防水泵房或报警阀室查看湿式报警阀动作、水力警铃鸣响和压力开关动作直接启动喷淋消防泵情况。在消防控制室查看水流指示器报警、压力开关动作报警和喷淋消防泵启动的反馈信号；

b) 干式系统功能测试：分别关闭每组干式报警阀出口控制阀，开启干式报警阀组的试水阀，检查压力开关和消防水泵、电磁阀的动作和排气阀的排气情况。在消防控制室查看压力开关、电动阀及消防水泵的动作反馈信号；

c) 预作用系统功能测试：关闭预作用报警阀出口控制阀，先后触发防护区域内的两只相关火灾探测器或一只火灾探测器和一只手动报警按钮，检查预作用阀电磁阀、排气阀入口电动阀、压力开关、消防水泵的动作情况，消防控制室查看消防控制设备是否显示电动阀、压力开关及消防水泵的反馈信号。系统功能试验完毕后，必须将系统恢复到正常工作状态；

d) 雨淋系统（水幕系统、水喷雾系统)功能测试：试验前关闭雨淋阀出口控制阀，在消防控制室手动启动雨淋阀的电磁阀，查看雨淋阀动作、水力警铃鸣响、压力开关动作和直接启动消防水泵情况。在消防控制室查看压力开关和消防水泵的动作信号。自动状态下，先后触发防护区内两个相关火灾探测器或一只火灾探测器和一只手动报警按钮，查看雨淋阀动作、水力警铃鸣响、压力开关动作和直接启动消防水泵情况。在消防控制室查看压力开关和消防水泵的动作信号。

5.3 维护要求

5.3.1 每年应对消防管网主要阀门进行 1 次开启和关闭操作。

5.3.2 每年应对阀门丝杆加黄油润滑。

5.3.3 每半年应对报警阀及组件的外观进行 1 次清洁，对排水设施进行杂物清理。

5.3.4 每年应检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护。

▲6气体灭火系统

6.1 技术要求

6.1.1 气体灭火控制器、火灾探测器、紧急启停按钮、声光警报装置、气体释放灯等固定应牢固,外观完好，工作状态应正常；防护区内泄压装置和事故排风装置应正常。

6.1.2 气体灭火控制器功能应正常。包括报警功能、自动联动控制功能、紧急启动功能/停止功能、延时功能、启动电磁阀功能、控制声光警报装置功能、气体释放显示功能以及联动控制设备反馈功能。

6.1.3 灭火剂储瓶和启动瓶固定应牢固，外观完好、铭牌和标志清晰。灭火剂储瓶和启动瓶的压力应符合要求，高压二氧化碳灭火储瓶重量符合要求，称重装置监视功能应正常。

6.1.4 启动电磁阀固定应牢固，外观完好，导线连接可靠，运输安全销应拆除。

6.1.5 灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接软管、集流管、选择阀、安全泄放装置和启动管路固定应牢固，外观完好，标志清晰。

6.1.6 灭火剂输送管道和支、吊架固定应牢固，无变形、锈蚀。喷头固定应牢固，喷头孔口无堵塞，喷头周围 1.5m 无遮挡物。

6.1.7 灭火剂储存装置制冷系统应工作正常。

6.1.8 系统的模拟启动功能应正常。

6.1.9控制主机①主备电源自动切换并显示主备电源状态；②自动、手动转换功能应正常，无论装置处于自动或手动状态，手动操作启动均应有效；③装置所处状态应有明显的标志或灯光显示，反馈信号显示正常；④信号反馈装置动作后气体喷放指示灯工作正常；⑤半年度应测试做一次模拟自动喷气试验。通过报警联动，检验气体灭火控制盘功能，并进行自动启动方式模拟喷气试验；⑥半年检查一次药剂是否失效；⑦半年应进行电控部分的联动试验，应启动正常。

6.2 检查内容

6.2.1 每月应检查灭火控制器、火灾探测器、紧急启停按钮、声光警报装置、气体释放灯等安装外观和工作状态。检查气体灭火控制器主备电切换功能、防护区内泄压装置和事故排风装置。

6.2.2 每季度应对气体灭火控制器进行功能测试。

6.2.3 每月应检查灭火剂储瓶及启动瓶安装，外观、铭牌和标志。每月检查灭火剂储瓶及启动瓶压力和高压二氧化碳灭火剂瓶重量。

6.2.4 每月应检查启动电磁阀安装、外观，导线连接和运输安全销。

6.2.5 每月应检查灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接软管、集流管、选择阀、安全泄放装置和启动管路的固定牢固情况和外观。

6.2.6 每月应查看灭火剂输送管道和支、吊架及喷头安装、外观和喷头周围环境。

6.2.7 每月应检查低压二氧化碳储存装置制冷系统工作状况。

6.2.8 每年应对每个防护区进行 1 次模拟启动试验。

6.3 维护要求

6.3.1 每年应清洁气体灭火控制器进行内外机柜。

6.3.2 每年应清洁气体灭火剂储存容器和喷头等设备。

6.3.3 每年应检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护。

▲7建筑防烟排烟系统

7.1 技术要求

7.1.1 建筑防烟排烟风机控制柜安装牢固，外观完好，应有注明系统名称和编号的标志，仪表、指示灯和状态显示正常且处于自动状态。

7.1.2 建筑防烟排烟风机安装牢固，外观完好，无变形、无破损、无锈蚀。手动启动风机，风机应正常运转，叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响。测定风机的风量应与铭牌相符。能在消防控制室手动控制风机的启动、停止，风机的启动、停止状态信号应能反馈到消防控制室。

7.1.3 建筑防烟排烟系统风管表面应平整，无破损、变形、锈蚀现象，风管固定应牢固、外观完好，无变形、无锈蚀、无脱漆。

7.1.4 挡烟垂壁外观完好。手动操作挡烟垂壁按钮进行开启、复位，挡烟垂壁应灵敏、可靠地启动与到位后停止。模拟火灾，相应区域火灾报警后，同一防烟分区内挡烟垂壁应在 60s 以内联动下降到设计高度，挡烟垂壁动作到位后应能将状态信号反馈到消防控制室。

7.1.5 自动排烟窗外观完好。手动操作排烟窗开关进行开启、关闭试验，排烟窗动作应灵敏、可靠。模拟火灾，相应区域火灾报警后，同一防烟分区内排烟窗应能联动开启，状态信号应反馈到消防控制室。

7.1.6 送风阀或送风口、排烟阀或排烟口等固定应牢固、外观完好、标志明显清晰。手动开启、复位，阀门动作应灵敏、可靠，关闭时应严密。远距离控制机构的脱扣钢丝连接不应松弛、脱落；模拟火灾，相应区域火灾报警后，同一防火分区的常闭送风口和同一防烟分区内的排烟阀或排烟口应联动开启；阀门开启后的状态信号应能反馈到消防控制室；阀门开启后应能联动相应的风机启动。

7.1.7 排烟防火阀外观应完好；手动启动排烟风机，关闭排烟风机入口总管上设置的 280℃排烟防火阀，排烟风机应自动关闭。

7.1.8 防烟系统联动功能应符合要求：当任何一个常闭送风口开启时，相应的送风机均应能联动启动；当防火分区内火灾确认后，应在 15s 内启动相应的送风口、送风机，其状态信号应反馈到消防控制室。

7.1.9 机械排烟系统的联动功能应符合要求：当任何一个常闭排烟阀或排烟口开启时，排烟风机均应能联动启动。当火灾自动报警系统发出火警信号后，机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀或排烟口、排烟风机；启动的排烟阀或排烟口、排烟风机应与设计和标准要求一致，其状态信号应反馈到消防控制室。有补风要求的机械排烟场所，当火灾确认后，补风系统应启动。

7.1.10机械加压风机①控制柜应有注明系统名 称和编号的标志，仪表、指示灯显示正常，开关及控制按钮应灵活可靠；应有手动、自动切换装置；②启动转速平稳，叶轮旋转方向正确，无异常振动与声响。

7.1.11机械排风风机①控制柜应有注明系统名 称和编号的标志,仪表、指示灯显示正常,开关及控制按钮应灵活可靠；应有手动、自动切换装置；②启动转速平稳，叶轮旋转方向正确，无异常振动与声响。

7.1.12排风阀/送风阀①应能顺畅弹开，开启角度应为90°；②手动模式应能开启，开启角度应为90°；③开启后，应能顺畅复位，复位后应能密封完全。

7.1.13排烟防火阀①当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀；②排烟防火阀安装在室内应一季度测试一次，测试应为3次，3次均应顺畅弹开，顺畅复位；安装在露天情况下，应一个月测试一次，测试应为3次，3次均顺畅弹开，顺畅复位；③排烟防火阀连接模块，弹开应能触发反馈信号，复位应能消除反馈信号。

7.1.14送风防火阀①当烟气温度超过70℃时能自行关闭的送风防火阀；②送风防火阀安装在室内应一季度测试一次，测试应为3次，3次均应顺畅弹开，顺畅复位；安装在露天情况下，应一个月测试一次，测试应为3次，3次均顺畅弹开，顺畅复位；③送风防火阀连接模块，弹开应能触发反馈信号，复位应能消除反馈信号。

7.2 检查内容

7.2.1 每月应查看防烟、排烟风机控制柜的安装是否牢固，查验外观和周围环境；检查标志和仪表、指示灯的状态以及手/自动转换开关的状态。

7.2.2 每月应查看防烟、排烟风机安装和外观；每季度对防烟、排烟风机进行一次功能测试和供电线路检查。

7.2.3 每月应检查风管和支、吊架的外观和固定情况。

7.2.4 每月应检查挡烟垂壁外观和固定情况，每季度应对挡烟垂壁进行 1 次功能测试和供电线路检查。

7.2.5 每月应检查电动排烟窗外观和固定情况，每季度应对电动排烟窗进行 1 次功能测试和供电线路检查。

7.2.6 每月应检查送风阀或送风口、排烟阀或排烟口的外观和固定情况，每半年应对全部送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验 1 次。

7.2.7 每月应检查排烟防火阀外观，每半年应对排烟防火阀进行手动启动试验 1 次。

7.2.8 每年应对防烟系统进行 1 次联动试验和性能检测。

7.2.9 每年应对机械排烟系统进行 1 次联动试验和性能检测。

7.3 维护要求

7.3.1 每年应清洁防烟排烟风机控制柜。每季度检查风机控制柜内电器元件有无松动、烧损现象，及时紧固或更换。

7.3.2 每半年应对风机传动机构、叶轮、风机轴承进行润滑处理

7.3.3 每年应清洁送风口、风机进风口和排烟口。

7.3.4 每年应对送风阀、排烟阀、排烟防火阀、防火阀等传动机构进行润滑处理。

7.3.5 每年应检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护。

▲8消防应急照明和疏散指示系统

8.1 技术要求

8.1.1 应急照明灯具和疏散指示标志安装应牢固、外观完好、无遮挡，工作状态正常。

8.1.2 应急照明灯具和疏散指示标志的手动应急启动功能应正常。

8.1.3 应急照明灯具和疏散指示标志的自动应急启动功能应正常。

8.1.4 应急工作持续时间应符合要求

8.2 检查内容

8.2.1 每月应检查应急照明灯具和疏散指示标志的安装、外观和周边环境，检查电源指示灯。

8.2.2 每月应系统进行 1 次手动应急启动功能检查。

8.2.3 每年应对每一防火分区进行 1 次火灾状态下的自动应急启动功能检查。

8.2.4 每月应对每台灯具进行 1 次蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间检查。

8.2.5应急照明和疏散指示标志①一般控制室≥75lx，主控制室：≥150lx；②配电室、自备发电机房、消防电梯机房≥30lx；③泵房、防排烟风机室：≥20lx；④防烟楼梯间前室、消防电梯间及前室、合用前室及疏散走道的地面最低水平照度≥0.5lx；⑤观众厅、展览厅、舞厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集场所及避难层(间)内的地面最低水平照度≥1.0lx；⑥楼梯间、人防工程内的地面最低水平照度≥5.0lx；⑦应急灯与疏散指示照明应每月放电检查一次；⑧应急灯每月应测试一次强送点亮功能。

8.3 维护要求

8.3.1 每年应对应急照明集中电源和应急照明灯具和疏散指示标志进行 1 次全面清洁。

8.3.2 每年应对灯具蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间不符合要求的应及时更换。

▲9 防火分隔设施

9.1 技术要求

9.1.1 防火门安装应牢固，外观完好，无脱漆、锈蚀、变形和机械损伤，铭牌清晰完整，应有“保持防火门关闭”标识。门框与墙体密封严密，钢质门框内填充的不燃材料应密实。

9.1.2 防火门组件（闭门器、顺序器、防火密封条、门把手、门锁、合页等）齐全完整无缺失，状态正常。

9.1.3 防火门应具有自行关闭功能，双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能，防火门关闭应严密，防火密封条应完好。

9.1.4 常开防火门应能在火灾时自行关闭，具有反馈功能。

9.1.5 防火门周围不应有障碍物。

9.1.6 防火卷帘门电控箱安装牢固，外观完好、无锈蚀和机械损伤，工作状态正常。

9.1.7 防火卷帘外观完好，导轨牢固无锈蚀和机械损伤。防火卷帘组件应齐全完整，紧固件无松动现象，操作按钮完好。

9.1.8 防火卷帘与楼板、梁、墙、柱之间的空隙防火封堵应完好。

9.1.9 防火卷帘应具有火灾时自动降落功能，且具有信号反馈的功能。

9.1.10 防火窗和电动防火阀外观完好，开启复位应灵活可靠，关闭应严密。防火窗防火密封条应完好。

9.1.11防火门①组件齐全完好，应启闭灵活、关闭严密；②防火门应为向疏散方向开启的平开门，并在关闭后应能从任何一侧手动开启；③ 用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门应具有自闭功能，双扇和多扇门应有按顺序关闭的功能；④常开防火门火灾时能自行关闭并有信号反馈功能。

9.1.12防火卷帘门①组件应齐全完好，紧固件应无松动现象；②运行时应平稳顺畅、无卡涩现象。

9.2 检查内容

9.2.1 每月应查看防火门安装、外观和标识。

9.2.2 每月应查看防火门组件和状态。

9.2.3 每月应检查不少于 10%的防火门，一年内检查完毕。

9.2.4 每季度应检查 25%的常开防火门，一年内检查所有常开防火门。

9.2.5 每月应检查防火门周围环境。

9.2.6 每月应检查防火卷帘门控制箱安装、外观和工作状态指示。

9.2.7 每月应检查防火卷帘外观及组件。

9.2.8 每月应检查防火卷帘与楼板、梁、墙、柱之间的空隙防火封堵情况。

9.2.9 每季度应手动控制防火卷帘操作按钮控制防火卷帘的升降，查看防火卷帘运行，升降到位情况；每季度模拟探测器报警的火灾状态或消防控制室手动控制防火卷帘控制模块，检查防火卷帘自动降落和反馈信号。

9.2.10 每季度应查看防火窗和电动防火阀外观、开启复位和关闭时严密性。每季度检查防火窗防火密封条。

9.3 维护要求

9.3.1 每年应清洁防火卷帘控制箱，检查防火卷帘控制箱内电器元件有无松动、烧损现象，及时紧固或更换。

9.3.2 每年应对防火门合页，加涂黄油润滑 1 次。

9.3.3 每季度应闭门器，如有速度过快或过慢现象应及时调整调节螺丝。

9.3.4 每季度应清理防火卷帘门导轨内杂物，并加涂黄油润滑 1 次。

9.3.5 每季度应对卷帘门传动链条链轮等装置加注润滑油 1 次。

9.3.6 每年应对电动防火阀、电动排烟窗的转动部位加注润滑油 1 次。

9.3.7 每年应对检查出现的不符合现象进行维护或更换。

▲10 灭火器

10.1 技术要求

10.1.1 灭火器外观应完好，灭火器筒体应无明显锈蚀和凹凸等损伤，手柄、插销、铅封、压力表等组件应齐全完好，无松动、脱落或损伤。喷射软管应完好，无龟裂。

10.1.2 灭火器铭牌或“灭火器维修合格证”应清晰，无残缺；灭火器应在有效期和报废年限内。压力表指针应在绿色区域范围内，二氧化碳灭火器重量应与铭牌一致。

10.1.3 灭火器设置位置应有明显标志且摆放稳固，其铭牌应朝外，灭火器箱不应上锁；灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。

10.1.4 灭火器的规格型号、数量和放置地点应符合设计要求。

10.2 检查内容

10.2.1 每月应查看灭火器外观、筒体和组件。

10.2.2 每月应查看灭火器铭牌或“灭火器维修合格证”、压力表指针；对二氧化碳灭火器每月核查其重量。

10.2.3 每月应查看灭火器的设置位置、标志、铭牌，灭火器箱开启情况。

10.2.4 每年应核查灭火器的规格型号、数量和摆放位置。

10.3 维护要求

每半年应清洁灭火器灰尘。发现有锈蚀、胶管老化、压力不正常、达到使用年限的及时维护或更换。

▲11. 消防电梯

⑴首层设消防专用按钮，触发按钮能控制消防电梯下降至首层,其他楼层按钮不能呼叫和控制消防电梯，只能在轿厢内控制。

⑵联动控制的消防电梯，应由消防控制设备手动和自动控制电梯回落首层，并接收反馈信号。

▲12. 固定消防水炮系统

⑴半年应对消防水炮所有紧固件进行一次检查

⑵每三个月应对消防炮进行操作试验，以确保电机运动正常、稳定

⑶各部件转动处每半年应注润滑油脂，保证转动灵活

⑷水炮控制柜应能对水炮进行灵活控制

⑸电磁阀门启闭正常

▲13. 消防器材及防护设备

⑴更换使用时间质保期到期的消防器材：灭火器、气体灭火器、逃生呼吸器等设备。

⑵更换损坏或使用后不可再利用的消防器材。

⑶根据场所需求增加消防设施设备由中标方负责补充安装。

⑷更换下来的消防设备设施归采购人所有，用于采购人职工消防演练使用。

（二）服务单位需为本项目提供专业消防技术服务人员驻点服务（工作日正常班）。

（三）如学校检查需要进行联动测试，服务单位必须到场参加联动测试。

（四）系统排故和应急维修项目：

（1）系统排故

接到用户故障报修电话，对一般故障24小时内到场处理并排除；严重故障1小时内到场处理并排除；紧急故障半小时内到场处理。

故障定义：

一般故障：不影响整个系统运行的故障。

严重故障：影响到整个系统运行和威胁到其它设施及人员安全的故障。

紧急故障：突发事故，如不及时处理将产生严重危害生命及财产安全的故障。如喷淋头滴水、漏水，系统意外联动（如非消防电源的意外切除）、管网压力下降等。

（2）应急维修项目：

①探测器、手报按钮等工作不正常：及时到场确认原因并排除，如因现场工作环境或其他原因引起误报、损坏的，应及时先进行清洗、维修，排除故障，损坏的及时更换。

②报警时发现联动设备不正常：则检查主机逻辑程序是否正确，如程序不当应和管理处确认后修改相关联动关系。如果受控设备损坏，则应更换受控设备。

③线路接地或短路故障：利用兆欧表对系统线路进行阻值测量，并及时更换受损线路。

④水泵不起动：检查水泵电机是否损坏，水泵柜接线触点是否有误。

⑤水泵运行时有噪声：检查水泵转轴是否有异物被卡或对电机转轴添加润滑剂。

⑥末端放水阀关闭不严：对末端放水阀进行维修或更换。

⑦水流指示器不报警：检查水流指示器接线触点是否正常，水流叶片是否与管壁磨擦。

⑧管道阀门漏水：对阀门螺栓紧固或加橡胶垫圈，如受损严重则更换阀门。

⑨湿式报警阀关闭不严：拆开检查湿式报警阀内是否有异物阻塞，阀瓣是否磨损过度。

⑩消火栓按钮不能联动起泵：检查线路、按钮和启动模块是否正常，如有损坏则更换

⑪消防电话无应答：检查手柄电话、插孔电话的接线是否正常。

⑫其他未列述项目将根据受损情况进行维修或更换。

（五）其他未列入维保的楼栋，根据学校的要求予以必要的检查。

- （六）维保过程中需要完成一些免费的零星维修，材料费由学校承担。

### 三、商务条件

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期 | 2025年4月1日至2028年4月1日，共计三年（每年签订维保合同）。 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 龙岩市新罗区东肖街道东肖北路1号 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 验收通过 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：按相关法律法规、采购文件、响应文件验收 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、根据服务质量按季度支付维保服务费用，达到付款条件起10日内，支付应付总金额的100.00% |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 缴纳, 本采购包履约保证金为1年合同总金额的2% 。 说明：1、成交人须于合同签订前向采购人缴纳履约保证金；2、履约保证金于项目履行完毕后无其他纠纷的情况一次性退还；3、履约保证金采用支票/汇票/本票/保函/保险形式缴纳的，成交人须保证履约保证金的载体在项目履行完毕前均在有效期内，履约保证金载体临期前一个月内须即时更换。 |

★注：所有商务要求均为不允许偏离的实质性要求，供应商均应满足上述内容要求，若负偏离则按无效响应处理。

### 四、其他事项

1.报价要求：供应商应在响应文件《报价一览表》中的“首次报价”中填写3年服务期的总报价；供应商应在响应文件《详细报价书》中按“年”分项报价；否则报价无效。

## 第四章 合同主要条款及格式

### 参考文本

龙岩学院采购合同

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》和相关的法律法规。

2、签订合同时，采购人与中标供应商应结合采购内容填列相应内容。双方均不得变更或调整；未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：

乙方：

根据项目编号为 （项目编号）  的  （项目名称）  （以下简称：“本项目”）的采购结果，乙方为中标供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款及附件；

1.2采购文件（如：招标文件、投标文件及谈判文件、谈判响应文件、磋商文件、磋商响应文件、询价通知书及询价响应文件、网上竞价文件）；

1.3其他文件或材料：□无。（按照实际情况编制填写 ）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1本合同不含税总金额为￥       元（大写：人民币      元整），增值税发票票面税率：    %，含税总金额为￥     元（大写：人民币     元整）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：；

4.2交付地点：；

4.3交付条件：。

4.4项目指定联系人：甲方    ，联系方式     ；乙方    ，联系方式：    。本合同涉及的所有文书均需指定联系人签字确认，若指定联系人、联系方式发生变更，需提前    天以书面方式通知对方，否则视为未变更。

5、合同标的应符合采购文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招采购文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照采购内容规定填写）。

7、合同款项的支付应按照采购文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。有，具体如下：（按照采购文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、 保密条款

11.1 除非根据法律要求或为履行本合同项下的义务必须向第三人披露，各方同意并约束其有关知情人对本合同的所有条款及有关信息、事项及各种数据，对方当事人的各种保密信息等严格保密，否则因此导致不利后果由泄露方承担。

11.2 本合同的无效、解除、终止均不影响本条款的有效。

12、知识产权

12.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权、著作权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

12.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

- 13、解决争议的方法

13.1若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

13.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议，双方应首先采取友好协商的方式解决该争议。如果不能协商一致，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，违约方除了承担本合同及采购文件约定的违约责任外，还需承担守约方为解决本合同争议而支出的诉讼费、律师费、公证鉴定费、调查取证费等一切费用。

13.2 除非另有协议，诉诸法院裁判不影响合同双方继续履行合同项下争议以外部分各自的义务。

14、不可抗力

14.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

14.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

15、合同条款

（按照实际情况编制填写。已确定的采购内容，双方均不得变更或调整；未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

16、其他约定

16.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

16.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

16.3合同生效：本合同自双方签章之日起生效。本合同壹式  份，甲方执   份，乙方执   份，具有同等法律效力。

16.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

- （以下无正文）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人（签字或盖章）： | 单位负责人（签字或盖章）： |
| 委托代理人（签字或盖章）： | 委托代理人（签字或盖章）： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

签订地点：

签订日期：    年   月   日

## 第五章 首次响应文件格式

### 编制说明

1、本附件所有格式为响应文件的组成部分，供采购人或代理机构编制磋商文件时参考使用。由于新增政策、行业管理规定或者不同项目实际特点需要,则采购人或代理机构可以对有关表格进行必要的补充或修改，以满足实际项目的使用。

# 本

# （注明：正本或副本）

# 竞争性磋商

## 响应文件

## （首次）

### 项目名称：龙岩学院消防设施维护保养服务采购项目

### 项目编号：卓招（岩）字2025-014号

### 采购包：

### 供应商名称：

### 日        期：

### 目 录

附件1：响应函

附件2：报价一览表（含详细报价书）

附件3：资格证明文件

附件4：磋商保证金凭证

附件5：技术和商务偏离表

附件6：相关技术、商务、服务响应承诺及资料

附件7：供应商提交的其他资料

附件8：要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

### 附件1 磋商响应声明

致：龙岩学院

1.根据贵方为龙岩学院消防设施维护保养服务采购项目 项目（项目编号）:卓招（岩）字2025-014号 的采购公告（或采购邀请书），我方签字代表   （全名、职务）经正式授权并代表的供应商   （供应商名称、地址）提交包含下述内容的首次响应纸质文件正本　　套，副本　　套及电子文档　　套。

（1）响应函

（2）报价一览表（含详细报价书）

（3）资格证明文件

（4）磋商保证金凭证

（5）技术和商务偏离表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商提交的其他资料

（8）按照磋商文件规定，要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。除了我方已在技术和商务偏离表中列出的负偏差和不响应外，我方承诺将按竞争性磋商文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性磋商文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容， 我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

2.2一旦我方获得成交，我方将按照竞争性磋商文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性磋商文件的要求， 并在规定的期限内与采购人签订合同。

2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）在竞争性磋商须知前附表第4项规定的响应文件有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。 如有违反，我方将承担法律责任和后果。

2.4我方已经按照磋商文件要求提交磋商保证金，磋商保证金有效期与响应文件有效期一致，我方如果发生任何竞争性磋商文件中所述不予退还磋商保证金的情况， 则我方的磋商保证金将被贵方不予退还，我方对此无异议。磋商保证金有效期与响应文件有效期保持一致。

2.5我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

2.6我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次磋商活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。 贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

2.7我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.8我方承诺响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

通信地址：

邮编：　　　　　　 传真号：

联系电话（固定电话和移动电话）：

供应商代表：　　（签字）

供应商代表电子信箱：

供应商：　　（加盖公章）

日期：　　 年　　月　　日

### 附件2 报价一览表

供应商：（加盖单位公章） 项目编号∶卓招（岩）字2025-014号  货币单位：元人民币

| 采购包 | 首次报价 | 交货期/工期/项目完成时间/服务时间 | 磋商保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

备注：详细报价书另纸详列，格式自拟。

供应商代表：　　　　 （签字）

#### 附件2-1 详细报价书

说明：

1.各供应商应根据竞争性磋商文件的要求，在响应文件中提出为完成本项目相应采购包工作所必需包含的详细工作内容（如：详细具体货物或服务或工程量清单内容），并以此做出详细的报价书。详细报价书应做出详细完整的报价单价和合价，并汇总计算出报价总价。采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

2.为完成相应采购包项下的全部工作所涉及的费用都应包含在详细报价书的各个单项中，供应商应充分考虑和评估。供应商未做详细分析或理解偏差错漏或不认真严谨等原因造成其未将本合同项下相关项目和费用列入详细报价书的，均视同相关项目和费用为已包含在详细报价书的其他单价或合价中，采购人在合同执行过程中，不再多还少补。

3.对于不能详细列明采购标的的技术、服务要求的磋商采购项目或者如优惠率磋商、单价磋商等特殊类型的磋商采购项目，由供应商根据磋商文件的具体规定和项目特点提交详细报价书，采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

供应商代表：　　　　（签字）

供应商：　　（加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

### 附件3 资格证明文件

#### 附件3-1 参加竞争性磋商的声明函（若有）

致：龙岩学院

1、关于贵方　　年　　月　　日龙岩学院消防设施维护保养服务采购项目项目（项目编号:卓招（岩）字2025-014号 ）的采购公告（或采购邀请），本签字人代表供应商参加竞争性磋商，我方提供竞争性磋商文件中规定的相应资料和说明。本签字人确认响应文件中所有提交的文件、声明或资料（包括但不限于资格证明文件）是真实的、合法的、准确的、有效的。

2、供应商的基本概况：

2.1供应商单位名称：

2.2注册地址：

2.3单位负责人姓名：  　　 　　 性别：  　　 年龄：  　　 职务：  　　 　　 。

备注：“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：　　　　 （签字）

供应商：　　　　 （加盖公章）

日期：　　　年　　月　　日

#### 附件3-2 供应商的资格声明

致：龙岩学院

1、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的磋商保证金将不予退还。

| 对供应商的要求 | 供应商对是否符合要求做如实声明 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |
| 磋商文件对合格供应商的一般规定 | 供应商对是否违反一般规定做如实声明 |
| 供应商应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。 |  |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。 |  |
| 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加采购活动。 |  |

2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据磋商文件和磋商过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

备注：对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：　　　　 （签字）

供应商：　　　　 （加盖公章）

日期：　　 年　　月　　日

#### 附件3-3 单位负责人授权书

致：龙岩学院

我方的单位负责人　（填写“单位负责人全名”） 授权　（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加龙岩学院消防设施维护保养服务采购项目（填写“项目名称”）项目（项目编号：卓招（岩）字2025-014号 ）的响应磋商，全权代表我方处理响应磋商过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与磋商、澄清、签约等工作。供应商代表在响应磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

供应商代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：　　年　　月　　日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加磋商的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加磋商的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、负责响应文件签字的供应商代表如果不是上述规定的单位负责人，则供应商应当在响应文件中提供本授权书，纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。供应商为自然人的，可不填写本授权书，但应当提供其身份证正反面复印件。

4、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则只需要联合体的牵头方提交本授权书，在纸质响应文件正本中的本授权书应为原件

#### 附件3-4 营业执照等证明文件

致：龙岩学院

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由　　（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码　　（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由　　（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码　　（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由　　（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码　　（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：　　　　　（签字）

供应商：　　　　　（加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

附件3-5 资格承诺函

致： 龙岩学院

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次采购活动，严格遵守相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及基本条件:

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照法律法规有关规定处理。

供应商：          (单位公章)

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

#### 附件3-6 联合体协议

#### （接受联合体的项目使用）

致：龙岩学院

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加龙岩学院消防设施维护保养服务采购项目（填写“项目名称”） 项目（项目编号：卓招（岩）字2025-014号 ）的响应磋商。现就联合体参加本项目响应磋商的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目报价的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出供应商代表、提交响应文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，供应商代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理磋商保证金事宜。

3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订采购合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，响应文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、磋商文件接受联合体报价且供应商为联合体的，供应商应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

附件3-7 分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的供应商）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加龙岩学院消防设施维护保养服务采购项目（填写“项目名称”） 项目（项目编号：卓招（岩）字2025-014号 ）的采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占报价总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.磋商文件接受合同分包且供应商拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

#### 附件3-8 其它资格证明文件

#### （若有）

说明：1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件，对其它资格证明文件进行具体规定，供应商应按照磋商文件要求，在此项下提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

2、若磋商文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，涉及联合体成员的其它资格证明文件在此处提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

供应商代表：　　　　　（签字）

供应商：　　　　　（加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

### 附件4 磋商保证金凭证

#### 编制说明

1、在此项下提交的“磋商保证金”材料可使用转账凭证复印件。

2、磋商保证金是否已提交按照磋商文件规定执行。

### 附件5-1 技术和服务要求响应表

供应商：（加盖单位公章）项目编号∶卓招（岩）字2025-014号

| 采购包 | 章节条目号 | 竞争性磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字：

#### 附件5-2        商务条件和其它事项响应表

供应商：（加盖单位公章）项目编号∶卓招（岩）字2025-014号

| 采购包 | 章节条目号 | 竞争性磋商文件规定的商务条件要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字：

### 附件6 相关技术、商务、服务响应承诺及资料

说明：

1.采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对供应商需要提供的相关技术、商务、服务响应承诺及资料进行具体规定或附表格式，供应商应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2.如果没有特别要求的，供应商根据磋商文件的要求以及特点，提供相关技术、商务、服务响应承诺及资料，格式自拟。

供应商代表：　　　　　（签字）

供应商：　　　　　（加盖公章）

日期：　　　年　　　月　　　日

### 附件7 要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

1、采购代理机构开具的购取采购文件的凭证复印件（须提供）；

2、……

说明：

1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对要求作为响应文件组成部分的其他内容进行具体规定或附表格式，供应商应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2、供应商根据自身实际情况编写有关资料包括如供应商单位简介、竞争性磋商文件要求提供或供应商自己认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料，格式自拟。

供应商代表：　　　（签字）

供应商：　　　（加盖公章）

日期：　　　年　　　月　　　日